Kies een optie uit de lijst.

## Disclaimer
Dit template helpt u bij het maken van duurzaamheidskeuzes t.a.v. eisen en gunningscriteria voor zon PV projecten. / Het geeft tevens een overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij een aanbesteding. / Omdat geen enkel Zon PV project identiek is vormt dit template een hulpmiddel. U zult dus zelf aanvullende eisen moeten toevoegen die specifiek gelden voor uw project. / PIANOo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

## 1__Eisen_-_Algemeen
Eisen - Algemeen				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgevers	Toelichting inschrijvers	Verificatie / validatie	Wat bij onderprestatie?
Locatie en projectduur
1.1	Beschrijving projectlocatie(s) en relevante details.	zie bijlage ..		Maak een bijlage waarin per locatie wordt aangegeven: adres, aanduiding dak/grond vlak, locatiefoto's, het ingeschatte DCvermogen, netaansluiting, maximale dakbelasting, etc				1
								1
Primaire doelen: Zonnestroom-installatie								1
1.2	Het DC-vermogen van de aangeboden zonnepanelen dient groter te zijn dan:	.. kWp			Het totale piekvermogen van alle te installeren zonnepanelen bij elkaar, conform het vermogen bij Standaard Test Condities op de datasheet van de zonnepanelen van de voorzijde (monofacial).	1) Datasheet zonnepanelen; 2) Simulatierapport PV installatie gemaakt met erkende software (bijvoorbeeld PV Syst, PV Sol etcetera)	Geen geldige inschrijving	2
1.3	Elektriciteitsopwek PV installatie(s) in kWh in jaar 1 dient groter zijn dan:	.. kWh			Gaat om de P50 waarde, bij simulatieperiode 2010-2020. Simulatierapport van voorgestelde PV installatie, in jaar 1, op basis van nominale instraling = gemiddelde langjarige verwachting, 'P50', met erkende software (PV Syst, PV Sol of vergelijkbaar pakket).	Simulatierapport van voorgestelde PV installatie	Geen geldige inschrijving	3
1.4	Het AC-vermogen van de PV installatie dient kleiner te zijn dan:	... kW	?	Optionele eis, indien bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met de grootte van de bestaande netaansluiting. NB: Bij SDE++ projecten mag maximaal 50% van het totale DC paneelvermogen worden aangesloten op het net.	Kan worden gerealiseerd door het vermogen van de omvormers te beperken tot een bepaald vermogen.	Achteraf via Scope 12 keuring	Geen geldige inschrijving	4
1.5	Onderhoud en monitoring	gedurende de eerste 2- 4 jaar	?	Optionele eis (vaak toegepast, aanbevolen) om onderhoud en monitoring de eerste 2 tot 4 jaar door de installateur te laten uitvoeren			Geen geldige inschrijving	5
								5
Veiligheid								5
1.6	De elektrische installatie wordt ontworpen en aangelegd volgens NEN1010					Achteraf via Scope 12 keuring	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat installatie voldoet aan NEN1010 binnen redelijke termijn, anders verzorgt opdrachtgever dit voor kosten opdrachtnemer.	6
1.7	Veiligheid - veilig werken op hoogte (>250 cm). Om veilig te kunnen lopen mogen in een strook van minimaal 2 meter vanaf de dakrand geen panelen worden geplaatst op een dak en moet adequate veiligheidsborging worden toegepast bij werkzaamheden op hoogte.				VCA 'VOL' certificaat. Volgens de Arbowet, beleidsregel 3.16 zijn werknemer en werkgever samen verantwoordelijk voor het veilig werken op hoogtes.	Ontwerp PV installatie (tekeningen legplan)		7
1.8	Veiligheid - Geldende wetten en richtlijnen over veilig en gezond werken moeten worden gevolgd				Onder meer 1) De Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit, Arboregelingen; 2) Europese Richtlijnen over: Gezondheid en veiligheid (89/391/EEG); Veiligheid voor tijdelijke/mobiele werken (92/57/EEG); Zware lasten (90/269/EEG); Persoonlijke beschermingsmiddelen(89/656/EEG); Arbeidsmiddelen (2009/104/EG); Bescherming tegen trillingen (2002/44/EG); Machinerichtlijn (2006/42/EG).			8
1.9	Elektrische veiligheid - veilig werken met elektrische installaties: volgens norm NEN3140 <1,5kV DC en <1kV AC) of NEN3840 (>1,5kV of >1kV AC)				NEN 3140: "relevante eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties". NEN 3840: "relevante eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties".			9
1.10	Elektrische veiligheid. Degene die werkt aan elektrische verbindingen of aansluitingen maakt is gecertificeerd als elektriciën.				Uitvoerders moeten vakbekwaam zijn en de benodigde certificaten hebben. Opdrachtnemer heeft een installatieverantwoordelijke die beschikt over de benodigde certificaten, deze persoon dient aan opdrachtgever te zijn aangewezen incl contactgegevens. Opdrachtgever verstrekt in- en uitschakel procedures en andere werkprocedures aan opdrachtnemer.			10
								10
Geschiktheidseisen								10
1.11	VCA certificaat opdrachtnemer				Bedrijven moeten beschikken over een VCA certificaat als zij de volgende werkzaamheden uitvoeren: plaatsen bevestigingssysteem, plaatsen zonnepanelen, electrotechnische werkzaamheden.	Gedurende de bouwfase moet het VCA certificaat van uitvoerders worden getoond wanneer opdrachtgever dit vraagt.	Werkzaamheden stilleggen en een uitvoerder inschakelen die wel beschikt over een VCA, eventuele extra kosten voor rekening van opdrachtnemer.	11
1.12	Ervaring PV projecten	3 vergelijkbare projecten naar tevredenheid opgeleverd			3 projecten binnen afgelopen 4 jaar met een projectomvang van tenminste 30% van het aantal panelen van dit project	Ervaring en tevredenheid van opdrachtgever aantonen via referenties eerdere opdrachtgevers of Scope 12 opleverrapporten van onafhankelijke partij		12
								12
Verplichte verzekeringen opdrachtnemer								12
1.13	CAR-verzekering (Construction All Risk)	> € 1 miljoen		De CAR verzekering dekt risico’s tijdens werkzaamheden opdrachtnemer. Vezekerde waarde tenminste 1 Mln en tenminste even hoog als de geschatte contractwaarde. Soms staan verzekerde bedragen in de algemene inkoopvoorwaarden, dat bedrag kan hier ook worden overgenomen. NB: optioneel kan een opdrachtgever de CAR verzekering ook zelf afsluiten. Zie ook de algemene inkoopvoorwaarden.		CAR verzekerings polis vóór aanvang bouw tonen bij vraag opdrachtgever	Werkzaamheden onmiddellijk stilleggen tot verzekering is afgesloten	13
1.14	AVB-verzekering (Bedrijfsaansprakelijheidsverzekering)	€ 10 miljoen		Dekt schade die door medewerkers of produkten van opdrachtnemer is veroorzaakt. Dit kan gaan om kleine schades, maar ook om grote (letsel)schades.		AVB polis vóór aanvang bouw tonen indien gevraagd door opdrachtgever	Werkzaamheden onmiddellijk stilleggen tot verzekering is afgesloten	14
								14
Verwijderingsbijdrage en Einde levensduur								14
1.15	De verwijderingsbijdrage voor het afvoeren van zonnepanelen bij einde levensduur, dient (via een leverancier) aan de Stichting OPEN te worden afgedragen			Vanaf 1 juli 2023 wordt deze bijdrage vermeld op de facturen van groothandels en andere importeurs.	Bij import van zonnepanelen door opdrachtnemer, die daarmee voor de wet “producent” is geworden, meldt de opdrachtgever zich aan bij Stichting OPEN waarna de administratieve verplichtingen, te weten de producentenopgave plus de afdracht van de afvalbeheerbijdrage worden geregeld. Bij aanschaf van zonnepanelen bij een Nederlandse partij zoals een groothandel, verwittigt de opdrachtnemer zich ervan dat deze Nederlandse partij is aangesloten bij Stichting OPEN. Op de website van Stichting OPEN is een overzicht te vinden van alle geregistreerde producten.	Achteraf optioneel: controleer de factuur van de geleverde zonnepanelen		15
								15
Arbeidsvoorwaarden, opvolgen voorschriften								15
1.16	De montagevoorschriften van de leveranciers/fabrikanten van de zonnepanelen, omvormer(s) en van de bevestigingsmaterialen dienen te worden opgevolgd.					Scope 12 keuring		16
1.17	Arbeidsvoorwaarden in Nederland. Er wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, ook voor arbeidsmigranten.				Indien arbeidsmigranten worden ingezet dient opdrachtgever te zorgen voor adequate huisvesting, betaling en mogen de wettelijk bepaalde arbeidstijden niet worden overschreden. Huisvesting: indien arbeidsmigranten worden inzet mag er geen financiële afhankelijkheid zijn, direct noch indirect, tussen deze werknemers en hun opdrachtgever mbt huisvesting. Ook als werknemers via een uitzendbureau werken is er geen financiële afhankelijkheid tussen uitzendbureau en huisvesting van de werknemers.			17
								17
Diverse optionele algemene eisen								17
1.18	Het systeem wordt ontworpen en uitgevoerd conform de meest recente versie van het ISSO Handboek ZonneEnergie (bijv dd 2022)		?	Optioneel, eventueel als eis opnemen voor projecten kleiner dan 1 MWp. Niet nodig voor speciale of grote projecten die door grote/internationale EPC'ers worden uitgevoerd.				18
1.19	Garantiestelling moederbedrijf. Indien opdrachtnemer een meerderheidsaandeelhouder heeft dient deze financieel garant te staan voor opdrachtnemer		?	Optioneel. Soms is dit al afgedekt via de standaard inkoopvoorwaarden van opdrachtgever. Alternatief voor garantiestelling door moederbedrijf is het werken met laag-risico betaalvoorwaarden (achteraf/per mijlpaal).				19
1.20	Third Party .PAN file		?	Optioneel voor grote projecten groter dan 20 MW. Digitale versie van de gegevens die door programma's als PVSyst en PVsol worden gebruikt om de productie van een zonnepark te voorspellen. Onafhankelijke .PAN files geven een check op de Performance Ratio en Yield van een project.				20
1.21	Veiligheidscultuur. ISO45001 of Safety Culture Ladder minimaal trede 3		?	Optioneel voor grote projecten > 20 MWp waarbij grote uitvoeringsorganisaties worden betrokken.				21

## 2__Eisen-Werkzaamheden
Eisen - Werkzaamheden				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving eis	Wanneer?	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgever	Toelichting inschrijver	Verificatie / validatie	Wat bij onderprestatie?
Datums, planning en overleg
2.1	Werkzaamheden dienen te worden gestart:	Voor locatie .. binnen .. maanden na gunning / per datum ..		Eventueel een lijst opnemen met data per locatie				1
2.2	De Voorlopige Oplevering van het project dient plaats te vinden voor:	Voor locatie .. binnen .. maanden na gunning / voor datum ..			Voorlopige oplevering ('construction complete'): alle geplande werkzaamheden zijn afgerond, de installatie is in principe gereed om stroom te leveren aan het net. De Scope 12 keuring vindt hierna plaats. Eventueel een lijst opnemen met data per locatie.		Tenzij volledig buiten de invloed van opdrachtnemer, als de oplevering meer dan 30 dagen is vertraagd, geldt een boete per dag ter grootte van 0,1% van de inschrijfprijs indien deze dag valt tussen 1 oktober en 31 maart, en 0,15% indien de dag valt tussen 1 april en 30 september.	2
2.3	Planning - Opstellen, afstemmen (met opdrachtgever/eindgebruiker) en verstrekken van een planning van werkzaamheden	Ná gunning, maar vóór aanvang uitvoering						3
2.4	Uitvoering van werkzaamheden vindt plaats conform afgestemde planning				Aanpassingen van de planning mogelijk na overleg en wederzijdse goedkeuring.			4
2.5	Deelnemen aan bouw- of werkvergaderingen indien opdrachtgever van mening is dat het werk hierom vraagt							5
								5
Documentatie, tekeningen, berekeningen								5
2.6	Aanleveren van diverse documenten, tekeningen en berekeningen:	Ná gunning, maar vóór aanvang uitvoering						6
	a) Eendraadschema’s/single lines (AC, DC en inkoppeling in de bestaande installatie);
	b) legplan PV panelen;
	c) bij dakprojecten: Constructieberekeningen/windberekeningen;
	d) Kabelverliesberekening (zowel AC als DC kabels);
	e) Datasheets zonnepanelen, omvormers, draagconstructie, bekabeling, meterborden;
	f) Bij dakprojecten: Uitvoeringsplan o.a. bestaande uit het opstelplan PV-panelen tijdens plaatsing op het dak en hijsplan.
								6
Risico Inventarisatie en Evaluatie (R,I&E)								6
2.7	Opstellen van een R,I&E van de werkzaamheden en de te nemen beheersmaatregelen	Ná gunning, maar vóór aanvang uitvoering			Arbowet Artikel 5 - opdrachtnemer dient een R,I&E te hebben afhankelijk van de locatie. Vaak volstaat het meeste uit eerdere R,I & E's en wordt 10% aangepast worden voor het project.	R,I&E rapport		7
								7
Uitvoeringswerkzaamheden Opdrachtnemer (of onderaannemer)								7
2.8	Het leveren, plaatsen en monteren van PV-panelen en bevestigingssysteem voor de PV-panelen.					scope 12 keuring		8
2.9	Het leveren en plaatsen en werkend elektrisch aansluiten van een geschikt elektrisch systeem inclusief bekabeling, omvormers en bijbehorende componenten, aangesloten op de zonnepanelen.					scope 12 keuring		9
2.10	Het aansluiten op de bestaande elektrische netaansluiting OF het aansluiten op een nieuwe elektrische netaansluiting					scope 12 keuring		10
2.11	Het aanmelden van de PV-installatie bij de netbeheerder en op www.energieleveren.nl					Kopie aanmelding		11
2.12	Het aansluiten van een geijkte brutoproductiemeter					scope 12 keuring		12
2.13	Alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande onderdelen, zodanig dat het project turn-key opgeleverd kan worden					scope 12 keuring		13
2.14	Aanleveren van een volledige opleverrapportage met de informatie die is beschreven in eis 6.1					opleverrapportage		14
2.15	Indien nodig, het verbeteren van de installatie tot voldaan wordt aan de eisen van dit document (bijvoorbeeld indien afwijkingen ten opzichte van eisen zijn geconstateerd tijdens de Scope 12 keuring).					scope 12 keuring		15
2.16	Nota Bene: opdrachtgever zal een onafhankelijke keuring van de gehele zonnestroominstallatie volgens Scios Scope 12 organiseren.							16
2.17	Onderhouds- en monitoring werkzaamheden gedurende eerste 2(4) jaar, zoals beschreven in tabblad 7 - Eisen O en M		?			O&M rapportages		17
								17

## 3__Eisen_-_Panelen
Eisen aan de Zonnepanelen				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgever	Toelichting inschrijver	Verificatie en validatie	Wat bij onderprestatie?
Kwaliteit en veiligheid
3.1	Panelen voldoen aan: IEC 61215, IEC 61730-1 en IEC 61730-2. Minimaal Safety Class II volgens IEC 61730-2.			IEC61215 is minimale kwaliteitseis om aan te tonen dat het paneel tenminste 5 jaar mee gaat. IEC 61730 gaat over de elektrische veiligheid en brandklasse van het zonnepaneel.	Standaard eisen: alle reguliere zonnepanelen die via groothandels worden aangeboden voldoen hier aan. Wordt genoemd op datasheet.	Controle van de opleverrapportage waarin het Datasheet zonnepaneel aanwezig moet zijn, of Scope 12 keuring	Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen	1
3.2	Vermogensgarantie (Power Warranty) van tenminste 85% in jaar 25			Vrijwel alle standaard zonnepanelen voldoen aan deze eis.	In jaar 25 levert het paneel nog minimaal 85% van de opwek in nieuwstaat.	Power warrantee via opleverrapportage en Scope 12 keuring	Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen	2
3.3	De DC-connectors zijn van het type MC4 of MC4-EVO en voldoen aan IEC 62852			MC4/MC4 EVO is de meestgebruikte stekker en heeft bewezen kwaliteit.	Standaard, zie datsheet zonnepaneel. Maar let op dat exact dezelfde connectors (zelfde producent en type) worden gebruikt voor alle DC kabels, dat die los kunnen worden gekocht.	Datasheet zonnepaneel via opleverrapportage, en Scope 12 keuring	Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen	3
3.4	Indien 'p-type' kristallijn silicum cellen worden gebruikt voldoen de zonnepanelen aan de norm IEC62804 (PID-resistant).			Indien p-type c-Si cellen worden toegepast in het zonnepaneel (bijvoorbeeld PERC cellen) dan kan de opwek sterk achteruitgaan door 'potential induced degradation' (PID). Dat kan worden voorkomen met bepaalde materialen en getest met deze norm.	Indien zonnepanelen met p-type siliciumcellen (bijvoorbeeld PERC) worden voorgesteld moeten deze voldoen aan IEC62804 (staat vermeld op de datasheet). NB: bij veel andere zonneceltypen (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) is dit effect afwezig en is deze test overbodig.	Datasheet via opleverrapportage en Scope 12 keuring	Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen	4
								4
								4
Duurzaamheid								4
3.5	Carbon Footprint (CFP) van maximaal 550 kg CO2-eq per kWp, volgens de Franse methode "Evaluation Carbone Simplifiée" in beheer van het Franse milieu-agentschap Adème. Certificaat moet geldig zijn bij de start van de bouw en opgesteld volgens de Adème richtlijnen CRE4/PPE2.			Deze limiet is gelijk aan die in Frankrijk en komt neer op halvering van de Carbon Footprint van mainstream panelen. Bij deze limiet is er nog ruime keuze, ook bij Chinese tier 1 fabrikanten, tegen een geringe meerprijs.	In het document 'Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen' staan producenten genoemd die kunnen voldoen aan deze eis. Diverse andere producenten kunnen er ook aan voldoen. Via de producent of groothandel kan het ECs certificaat worden opgevraagd.	Controle van de opleverrapportage waarin het ECs certificaat behorende bij de geïnstalleerde zonnepanelen moet zijn toegevoegd, of tijdens de Scope 12 keuring	Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen	5
3.6	PFAS-vrije backsheet. Bijvoorbeeld een glasplaat (glas-glas zonnepanelen) of een kunststof backsheet zonder fluorpolymeren.			De meeste zonnepanelen bevatten PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) of andere fluorhoudende polymeren en coatings. Deze PFAS materialen kunnen tijdens productie of gebruik (via poedervorming, afbladderen) in het milieu terechtkomen en leiden tot gezondheidsschade. PFAS-vrije alternatieven hebben geen of nauwelijks meerkosten.	In het document 'Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen' staan voorbeelden van zonnepanelen die hieraan voldoen. SVP informeren bij groothandel/producent. Indien zonnepanelen met kunststof backsheet worden toegepast en indien deze geen expliciete vermelding maken van de gebruikte backsheetmaterialen op het datasheet, dan is een losse bevestiging nodig van de paneelfabrikant dat deze zonnepanelen een PFAS-vrije backsheet bevatten.	Controle van de opleverrapportage waarin datasheet of het attest aanwezig moet zijn, of tijdens de Scope 12 keuring	Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen	6
								6
Optionele eisen aan zonnepanelen								6
3.7	Panelen voldoen aan: IEC 62716 (ammoniak-bestendigheid)		?	Meestal niet nodig maar wel een must-have bij stallen. Ammoniakbestendigheid is alleen nodig indien sprake is van een hoge ammoniakconcentratie - bijvoorbeeld stalhouderijen - kip/varken/rundvee)	Staat op veel datasheets	Datasheet via opleverrapportage en Scope 12 keuring		7
3.8	Panelen voldoen aan: IEC 61701 (zoutnevel bestendigheid)		?	Meestal niet nodig, maar wel een must-have aan de kust. Bestendigheid tegen zoute lucht (salt mist) is alleen nodig indien PV installatie dicht bij de zee komt (minder dan 1 km van zee)	Staat op veel datasheets	Datasheet via opleverrapportage en Scope 12 keuring		8
3.9	Kleur van de 'backsheet' - zichtbaar tussende cellen		?	Bij veel projecten is dit niet nodig. 'All-black' panelen worden vooral toegepast op schuine daken die in het zicht liggen. Deze zijn iets duurder en hebben een fractie lagere prestaties t.o.v. panelen met een witte backsheet. Zonnepanelen in een kleur zijn fors duurder en hebben een lagere efficiency.				9
3.10	Kleur van het frame van de zonnepanelen		?	Zwart of gekleurd frame is vaak niet nodig, maar wel duurder.				10
								10

## 4__Eisen_-_Omv_&_elektra
Eisen aan elektrische installatie, omvormers, bekabeling en overige elektrische componenten				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgever	Toelichting inschrijver	Verificatie en validatie	Wat bij onderprestatie?
A. Elektrische installatie
4.1	De installatie is veilig en voldoet aan de NEN1010 en NEN7250					Scope 12 keuring		1
4.2	Het systeem moet voorzien zijn van een DC-lastscheider ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Deze dient zich naast of in de omvormers te bevinden.					Scope 12 keuring		2
4.3	Inductielussen tussen positieve en negatieve DC-kabels (rood/ zwart) klein houden. De retourkabel van iedere string volgt hetzelfde pad als de modulekabel, binnen 1 meter afstand van de modulekabel.					Scope 12 keuring		3
4.4	De DC-bekabeling dient te worden voorzien van codering voor polariteit (zwart/rood of +/- ) en het stringnummer.							4
4.5	Er dient een overspanningsbeveiliging (surge protection device) te worden aangebracht de NEN 62305-4:2011.			Een SPD beschermt oa de omvormer tegen brand door direkte of indirecte blikseminslag		Scope 12 keuring		5
								5
B. Aansluiten van zonnepanelen								5
4.6	Panelen die in serie (aan 1 string) worden aangesloten op de omvormer, dienen dezelfde hellinghoek en oriëntatie te hebben.							6
								6
C. Omvormers								6
4.7	Omvormers voldoen aan: EN50524, IEC61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: Measuring efficiency of power conditioners in PV systems. EN 50524: Data sheet information for PV inverters. IEC 62109: Safety of power converters in PV systems. NEN-EN 50438: Micro-generating plants connected w public low-voltage distribution networks. EN 60068: Environmental testing, ability to perform under expected conditions of transportation, storage and use.			Standaard eisen	Meeste omvormers voldoen aan deze eisen, staan op de datasheet			7
4.8	Omvormers hebben een fabrieksgarantie van minimaal	5/10 jaar	?					8
4.9	EMC eisen. De omvormers, de zonnepanelen en eventuele andere apparatuur dienen te voldoen aan de industriële EMC-eisen conform NEN-EN-IEC 61000-6-2 (immuniteit) en NEN-EN-IEC 61000-6-4 (emissie)							9
4.10	Bij een dak opstelling dient de omvormer minimaal te worden uitgevoerd in IP65, inclusief bescherming tegen zonlicht en conform overige voorschriften van de fabrikant.							10
4.11	Omvormers hebben een EU rendement ≥ 98%.							11
4.12	Omvormers zijn zelf voorzien van een vlamboogdetectie of er is voor alle op de omvormers aangesloten strings met zonnepanelen een extern apparaat voor vlamboogdetectie.							12
4.13	Omvormerfabrikant is een gerenommeerde partij en in bezit van een ISO 9001 en ISO 14001 certificaat							13
4.14	Reserve onderdelen zijn normaal gesproken binnen 72uur te leveren (bijvoorbeeld via een voorraadhoudend service center in de EU)							14
4.15	Omvormers voldoen aan de richtlijnen van netbeheerders , zijn geschikt voor het Nederlandse elektriciteitsnet en zijn voorzien van CE markering (conformiteit aan EU regelgeving)							15
4.16	Er dient een schakelaar aanwezig te zijn aan de AC zijde van de omvormer om deze spanningsloos te maken voor bijvoorbeeld onderhoud.							16
4.17	Omvormers dienen een geïntegreerde net-ontkoppelingsbeveiliging hebben die voldoet aan VDE0126-1.							17
4.18	Voor Drente, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland: indien de zonnestroominstallatie wordt geplaatst binnen de beschermingszone van Astron (zie https://www.astron.nl/beschermingszones/), dienen de omvormers te voldoen aan de eisen van Astron. Zie de 'white list' met goedgekeurde omvormers op genoemde webpagina.				https://www.astron.nl/beschermingszones/			18
4.19	Er dient voldoende ruimte gelaten te worden tussen de omvormers, conform de voorschriften van de fabrikant.							19
4.20	De opstelplaats van de omvormers dient te worden voorgesteld door de opdrachtnemer en in onderling overleg met opdrachtgever definitief te worden bepaald.							20
4.21	De omvormers dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor service en onderhoud.							21
4.22	Omvormers dienen akoestisch geïsoleerd ten opzichte van de wand of frame te worden opgesteld zodat contactgeluid naar wanden, constructies en vloeren wordt vermeden		?	Indien geluid een probleem kan vormen				22
4.23	Omvormer dient bestand te zijn tegen salt mist spray volgens norm IEC 60069-2-52		?	Indien locatie dicht bij zee				23
4.24	Bij een dak opstelling dient de omvormer minimaal te worden uitgevoerd in IP65, inclusief bescherming tegen zonlicht en conform overige voorschriften van de fabrikant.		?	IP6x om te voorkomen dat een storm o.i.d. schade veroorzaakt. IPx5 om te voorkomen dat een ijverige schoonmaker met een tuinslang de omvormer stuk maakt.				24
4.25	De omvormers dienen deugdelijk afgesloten te worden en niet bereikbaar te zijn voor onbevoegden.		?	Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, diefstal of vandalisme, dienen deze afgesloten te worden.				25
								25
D. Kabels, connectors, kabelgoten								25
4.26	DC-connectoren zijn van het type MC4 en voldoen aan IEC 62852							26
4.27	DC-connectoren die met elkaar verbinden (male-female) dienen van hetzelfde type en fabricant te zijn							27
4.28	DC-connectoren zijn minimaal klasse IP65.							28
4.29	Alle bekabeling voldoet aan IEC 60364-7-712 sectie 712.522 (requirements for PV supply systems), IEC 60364-5-52 (elektra kabels in gebouwen); IEC 60332-1-2 (brandwerendheid), EN 50396 (non electrical tests)							29
4.30	Alle DC bekabeling is geschikt voor Solar toepassingen en is UV- en Ozonbestendig.							30
4.31	Alle DC-zijdige onderdelen (oa kabels en connectors) dienen te zijn ontworpen op ≥ 1,15 keer de openklemspanning op het leiding tracé.							31
4.32	Verschillende types kabels (bijv. DC, AC en data kabels) worden gescheiden van elkaar aangebracht.					Scios scope 12 keuring		32
4.33	Kabels worden gedimensioneerd volgens NEN 1010							33
4.34	Kabelverliezen: onder maximale belasting mag er maximaal 2% verlies aan DC-zijde zijn en maximaal 1% verlies aan AC zijde.			Eventueel aanpassen aan specifieke situatie; bij heel lange kabels kan een hoger % verlies acceptabel worden mbt afweging kosten/baten				34
4.35	Indien een installatie meerdere stringleidingen bevat dienen deze conform EIC 60364-7-712 te zijn beveiligd tegen overbelastingstromen met smeltbeveiligingen op plus- en min zijde, of via afdoende dimensionering		?					35
4.36	Kabels voldoen aan de CPR-regeling klasse Cca volgens de NTA8012.		?					36
4.37	Kabels worden deugdelijk mechanisch bevestigd.							37
4.38	Kabels worden in kabelgoten of buizen gelegd. Het kabeltracé van het Zonne-energiesysteem dient ten hoogste 80% te zijn gevuld bij nieuwe tracé's en ten hoogste 100% bij bestaande tracé's.							38
4.39	Kabelgoten worden niet rechtstreeks op het dak geplaatst maar middels rubbers of pootjes op het dak of aan aan de onderconstructie bevestigd. Doorhangen dient te worden voorkomen.							39
4.40	De kabelgoot dient te allen tijde hoger te hangen of staan dan de maximale waterstand op het dak.							40
4.41	Kabels worden in bochten van maximaal 90 graden gelegd							41
4.42	Kabels worden zodanig gemonteerd dat de kans dat er vocht of vloeistoffen in de kabels of connectoren kan komen minimaal is.				Kabeldoorvoeren en dakdoorvoeren dienen waterdicht te worden opgeleverd. Dit dient conform "vak richtlijn gesloten dak systeem" (laatste versie) en geveldoorvoeren conform bouwbesluit 2012 te worden uitgevoerd.			42
4.43	Kabels worden zodanig gelegd dat ze beschermd worden tegen insnijden.							43
4.44	Eventuele dakdoorvoeren moeten deugdelijk worden aangedracht zodat het dak waterdicht blijft ook tijdens regenbuien.							44
E. Meterkast en aansluiting elektriciteitsnet								44
4.45	Het aansluitpunt dient per omvormer een groep te hebben, een extra verbruiksgroep t.b.v. monitoringssystemen en een bruto productiemeter voor het systeem.			De bruto productiemeter dient te voldoen aan de eisen gesteld vanuit de SDE++ subsidie.				45
4.46	Bij het aanpassen van de verdeelkast dient bij de betreffende (automatische) zekeringen vermeld te worden dat het om een zonnestroominstallatie gaat met een sticker en/of resopalplaatje: "LET OP: Zonnestroominstallatie" (of vergelijkbaar). Deze stickers dienen eveneens te worden geplaatst op de gebruikte installatiebuis en eventuele lasdozen.							46
								46
Optionele eisen mbt omvormers								46
4.47	Reparabel. De fabrikant heeft een service center in Europa dat omvormers kan repareren, of er zijn externe bedrijven in Europa die geautoriseerd zijn om omvormers te repareren.		?					47
4.48	Elke omvormer moet onderstaande functies bieden: / - Instellen parameters; / - Melding zodra de spanning (AC- of DC) wegvalt; / - Inzicht in net-parameters (frequentie, spanning, etc) / - Afschakelen zodra het net buiten toegestane marge komt		?					48
4.49	Omvormers dienen de mogelijkheid te hebben om de opgewekte energie af te stemmen op de elektriciteitsvraag van de locatie, om teruglevering aan het net te voorkomen.		?	Bijvoorbeeld als er sprake is van netcongestie in het gebied waardoor er tijdelijk niet teruggeleverd mag worden.				49

## 5__Eisen_-_Constructie
Eisen - Bevestigingsconstructie				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgever	Toelichting inschrijver	Verificatie en validatie	Wat bij onderprestatie?
I) Algemene eisen - bevestigingsconstructie
5.1	Stalen onderdelen moeten beschermd zijn tegen corrosie.							1
5.2	De bevestigingsmaterialen dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO 10683.				NEN-EN-ISO 10683: "Bevestigingsartikelen - Niet-elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink"			2
5.3	Galvanische corrosie. Materialen dienen zodanig gekozen te worden dat er geen nadelige effecten optreden door verschil in edelheid tussen de gebruikte metalen en materialen.				Bijvoorbeeld: Als bepaalde staallegeringen in direkt mechanisch contact staat met aluminium onderdelen, kan dat bij bepaalde gewichtsverhoudingen leiden tot galvanische corrosie.			3
5.4	Robuustheid, Eurocode. De robuustheid van de constructie zoals bedoeld in NEN-EN1990 moet tijdens de gehele gebruiksperiode voldoende zijn.				NEN-EN1990: "Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp". Deze norm stelt de beginselen vast van eisen van veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van constructies. Het omschrijft de grondslagen voor ontwerp, berekening en toetsing en geeft richtlijnen voor samenhangende aspecten van de constructieve betrouwbaarheid.			4
II) Constructie-eisen in geval van PV op DAK
5.5	Ontwerp is bestand tegen te verwachten belasting. Het ontwerp van de constructie en het constructiemateriaal dient te voldoen aan de NEN 7250 en Eurocode1 (EN 1991-1-4). Controle ontwerp na gunning, maar vóór aanvang installatie.			Normen met betrekking tot bouwkundige aspecten en windbelasting. NEN 7250: "Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten". Eurocode 1 - EN 1991-1-4: "Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting"	Leveranciers van materialen voor dakbevestigingsconstructie hebben meestal software of een webapplicatie waarmee de ballast kan worden berekend die voldoet aan deze normen.	Rapportage van het voorgesteld ontwerp via de software of webapplicatie van de materiaal-leverancier bevestigingsconstructie, vóór plaatsing voorleggen aan Opdrachtgever.	Indien nodig in overleg aanpassen	5
5.6	Ontwerp PV systeem moet compatibel zijn met het dak. De belastingen die door het PV systeem, in combinatie met weeromstandigheden (sneeuw, regen, wind), op het dak en de dakconstructie kunnen worden uitgeoefend mogen niet boven de draagkracht van het dak en de dakconstructie uitkomen. Controle ontwerp na gunning, maar vóór aanvang installatie.				Bij 'zwakke' daken, ongeschikt voor standaard constructies met zware ballast, kan worden overwogen het dak of d edakconstructie te verstevigen, of speciale bevestigingsconstructies toe te passen, of speciale zonnepanelen die bijvoorbeeld worden verlijmd aan het dak.	Het ontwerp van de PV-installatie, inclusief tekeningen van de constructie met ballast-locaties en het gewicht daarvan, wordt minimaal 4 weken vóór plaatsing ter goedkeuring voorgelegd aan Opdrachtgever.	Indien nodig in overleg aanpassen	6
5.7	Aarding. De volledige onderconstructie van de panelen dient geaard uitgevoerd te worden.					Scope 12 keuring		7
5.8	Er moet een adequate installatie voor bliksemafleiding worden aangelegd		?	Is meestal al aanwezig, en indien niet wordt deze onafhankelijk van het PV systeem aangelegd. Na overleg met adviseurs bepalen	NB: de bliksemafleidingsinstallatie mag niet worden gebruik voor de aarding van de PV constructie.	Scope 12 keuring		8
5.9	Uitzettingsverschillen. De contactvlakken tussen dak- en draagconstructie van de PV-installatie dienen zo te zijn ontworpen dat het dak niet wordt beschadigd door verschillen in thermische uitzetting tussen de draagconstructie en het dak.				Bijvoorbeeld door een laagje rubber onder metalen pootjes.	Ontwerp controleren		9
5.10	Voorkom lekkage en dakschade. Indien nodig dient de opdrachtnemer het dak tijdens de werkzaamheden te beschermen tegen schade en lekkage.				Indien nodig kan de opdrachtnemer looproutes op het dak dienen beschermen middels een beschermlaag. Opstalplaatsen op het dak kunnen op vergelijkbare wijze te worden beschermd. Het maximaal toelaatbaar gewicht van het dak, met name bij opstalplaatsen, moet niet worden overschreden.	Scope 12 keuring	Als er toch schades of lekkages optreden door toedoen van de PV-installatie of de werkzaamheden zullen de herstelkosten hiervan worden verhaald op de opdrachtnemer.	10
5.11	Waterafvoer. Montagemateriaal mag de waterafvoer niet van een dak of gevel niet dusdanig belemmeren dat hierdoor plassen kunnen ontstaan die zonder het montagemateriaal niet zouden ontstaan					Ontwerp controleren		11
								11
III) Constructie-eisen in geval van PV op LAND								11
5.12	Ontwerp is bestand tegen de te verwachten belasting. Het ontwerp van de constructie en het constructiemateriaal dient te voldoen aan de NEN 7250 en Eurocode1 (EN 1991-1-4). Na gunning, maar vóór aanvang installatie				Leveranciers van materialen voor dakbevestigingsconstructie hebben meestal software of een webapplicatie waarmee de ballast kan worden berekend die voldoet aan deze normen.	Rapportage van het voorgesteld ontwerp via de software of webapplicatie van de materiaal-leverancier bevestigingsconstructie, vóór plaatsing voorleggen aan Opdrachtgever.		12
5.13	Bescherming fundering. Onderdelen (bijvoorbeeld stalen palen) die in de grond komen zijn dusdanig beschermd tegen de corrosie die kan optreden bij de pH waarde van de bodem, dat een levensduur van tenminste 25 jaar kan worden verwacht.	pH-waarde van de bodem is..		Advies om tijdens het vooronderzoek de zuurgraad van de bodem te bepalen. Deze bepaalt welk type coating moet worden toegepast (bijvoorbeeld x micrometer ZnMg)		Scope 12 keuring		13
								13
IV) Constructie-eisen in geval van PV op WATER								13
	NB: Drijvende PV constructies is een relatief jonge ontwikkeling, zelfs op binnenwateren. Normen en testprocedures voor wind- en golfbelasting zijn nog in ontwikkeling! Neem contact op met consortium Zon-op-water: via zonopwater.nl
5.14	Ontwerp. Het ontwerp van de constructie en het constructiemateriaal dienen bestand te zijn tegen de relevante windbelasting	nader te bepalen		Normen nog in ontwikkeling. Nader te bepalen na overleg met technisch adviseur, sterk afhankelijk van de locatie.				14
5.15	Ontwerp. Het ontwerp van de constructie, het constructiemateriaal en de verankering dienen bestand te zijn tegen de voorkomende golfbelasting..	nader te bepalen		Normen nog in ontwikkeling. Nader te bepalen na overleg met technisch adviseur, sterk afhankelijk van de locatie.				15
								15
								15
Optioneel
5.16	Kleur van de zichtbare delen van de bevestigingsconstructie		?	Optioneel bij montage op schuine daken				16
5.17	De verbindingen tussen de onderdelen moeten diefstal bemoeilijken.		?	Optioneel in geval van afgelegen locaties: om diefstal te bemoeilijken dienen verbindingen niet losmaakbaar te zijn met standaard gereedschap.				17
								17
								17
								17

## 6__Eisen_-_Oplev_inspectie
Eisen - oplevering, inspectie en controle				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving eis	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgever	Toelichting inschrijver	Verificatie en validatie	Wat bij onderprestatie?
Opleverrapportage
6.1	Bij oplevering dient per locatie een opleverdocument te worden aangeleverd in de vorm van een 'as-built' dossier. Dit dossier dient de volgende informatie te bevatten:					Controleer de opleverrapportage tov het eerder aangeleverde ontwerp	Afwijkingen herstellen tot ontwerp-waarde, indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht	1
	▪ NAW gegevens van het pand
	▪ Handleiding
	▪ Veiligheidsinstructies
	▪ Meetstaten
	▪ Legplan panelen, omvormers en stringen
	▪ Principeschema’s
	▪ Draagconstructie: technische specificaties, stabiliteitsdeclaratie, garanties en certificaten
	▪ Zonnepanelen:
	o Datasheet met technische specificaties
	o Simplified Carbon Assessment afgegeven door Certisolis volgens PPE2 /CRE4
	o Product warranty + performance warranty
	o Lijst met serienummers van de panelen + flashdata (IV-curve) per serienummer
	o Montage-instructies
	o Indien kunststof backsheet is gebruikt en indien er geen vermelding is op het datasheet van de gebruikte backsheet materialen, is een attest 'PFAS-free' nodig.				Het attest 'PFAS-free' is een door de fabrikant opgesteld en ondertekend document, waarin staat welke materialen zijn gebruikt voor de backsheet en waarin wordt bevestigd dat de backsheet PFAS vrij is.	Door technisch adviseur van opdrachtgever
	▪ Elektrische installatie, DC-zijdig:
	o Kabelberekeningen
	o Principeschema van de string en codering of tag
	o Technische specificaties van de bekabeling, connectoren en lasdozen
	o Certificaten van de bekabeling en connectoren
	▪ Elektrische installatie, AC-zijdig:
	o Kabelberekeningen
	o Principeschema’s
	o Technische specificaties netontkoppeling beveiliging, relais, vermogensschakelaar, overspanningsbeveiliging, gebruikte automaten, zekeringen en bekabeling
	▪ Omvormer(s):
	o Technische specificaties
	o Certificaten
	o Garanties
	o Handleiding
	o Serienummer met tag vermelding per omvormer
	▪ Monitoringsgegevens; technische specificaties datalogger, login gegevens en handleiding
	▪ Opbrengstgaranties
	▪ Bewijs van aanmelding bij; netbeheerder en het meetbedrijf
	▪ EAN code voor teruglevering
								1
								1
								1
Optioneel: voor PV installaties groter dan 1 MWp								1
								1
6.2	Opdrachtnemer accepteert de PAC (Provisional Acceptance Certificate) na Scope 12 inspectie, en gaat aan de slag met de lijst met non-conformities.		?		De PAC bevat een overzicht van major en minor non-conformities volgens een technisch adviseur, waarin ook duidelijk wordt welke zaken moeten worden verbeterd voor de Final Acceptance.	Scios Scope 12 rapport / technisch adviseur	Installateur / EP&C / bouwer dient verbeteringen door te voeren	2
6.3	Opdrachtnemer heeft binnen .. maanden na de PAC alles gedaan wat nodig is zodat de FAC (Final Acceptance Certificate) kan worden afgegeven	Binnen X maanden	?		De FAC is een rapportage die per verbeterpunt van de PAC laat zien of deze volgens de eigenaar/diens technisch adviseur is gerealiseerd. Hiervoor is nodig: alle verbeterpunten uit de PAC zijn doorgevoerd; de werkelijke Performance Ratio van afgelopen 30 dagen is tenminste 98% van PRN (zie gunningscriteria); de opleverrapportage met 'As-Built' documentatie is geupdate.	Scios Scope 12 rapport / technisch adviseur		3
								3
Optioneel: voor PV installaties groter dan 10 MWp								3
6.4	Sample testing, ter controle van het vermogen en de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen.	1) P_test >99% P_producent. 2) Acceptabele staat.	?	Meestal alleen bij projecten >10 MWp. Sample testing houdt in: 1) het vermogen van sample panelen volgens onafhankelijke IV test moet >99% van vermogen volgens producent zijn. 2) de staat van de samples is acceptabel (visuele inspectie, aantal microcracks volgens EL test, ..)	Rapport van IV data & EL beelden van PV modules volgens IS2859, bepaal het aantal samples volgens AQL nivo S2 of S3.	Moet door technische adviseur goedkeurd worden.	Bij substantiele onderprestatie (>1%), extra panelen leveren tot het werkelijke DC vermogen overeenkomst met het DC vermogen van de inschrijving, of een proportionele korting op de totale projectkosten.	4
6.5	Factory Audit	Beoordeling: 'voldoende'	?	Meestal alleen bij PV projecten >10 MWp. Kost ca €3-7k. De fabriek waarin de modules worden geproduceerd word geïnspecteerd voor of tijdens het produceren van de panelen, waarbij oa de kwaliteit van de materialen en het productieproces wordt gecontroleerd.				5
								5
								5
								5

## 7__Eisen_-_O_&_M
Eisen - Onderhoud en Monitoring		NB: alleen indien O&M wordt gevraagd in de opdracht/aanbesteding!
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Zodra gereed, kolommen D en E verbergen.
ID	Omschrijving	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting opdrachtgever	Toelichting inschrijver	Verificatie en validatie	Wat bij onderprestatie?
Onderhoud en reparatie
7.1	Beschikbaarheid van de installatie	Systemen < 1 MWp: >98% Systemen > 1MWp: 99%		In overleg met adviseur bepalen. Deze eis wordt niet altijd opgenomen. Beschikbaarheid geeft aan dat een project 98 of 99% van de zonuren in bedrijf is. Eventueel onderhoud moet kort zijn en storingen moeten snel worden opgelost.		Via het monitoringsysteem of eventueel via rapportages uit het monitoringysteem	Optioneel: bij grote systemen wordt vaak een boete-clause opgenomen	1
7.2	Gemeten Performance Ratio (PRG), over een periode van 1 jaar, moet groter of gelijk zijn aan 97% van PRN (de nominale PR volgens het ontwerp, zie tabblad 9. Gunningscriteria)	>97% van PRN		In overleg met adviseur bepalen. Deze eis wordt niet altijd opgenomen. De Gemeten Performance Ratio wordt bepaald door de Energieopwek gedurende 1 jaar te delen door het opgestelde PV vermogen (DC Watt-piek) en door de werkelijke instraling per m2 gedurende dat jaar (op basis van bijvoorbeeld een KNMI weerstation in de buurt, of een instralingsmeter op locatie, nader overeen te komen). Afwijkingen groter dan 3% duiden op problemen in de installatie.		Jaarlijks via het monitoringsysteem of een jaarraportage uit het monitoringysteem	Optioneel: bij grote systemen wordt vaak een boete-clause opgenomen, bijvoorbeeld €60 per gemiste MWh opwek ten opzichte van de opwek die zou zijn behaald bij PR_G = 97% van PR_N.	2
7.3	Inspectie en Onderhoudsplan			Een document dat beschrijft hoe en met welke frequentie inspecties en onderhoud worden uitgevoerd.		In overleg met adviseur bepalen		3
7.4	Correctief onderhoud / Service Level Agreement - A. Bij uitval van een transformator, omvormer of monitoring systeem: onderzoek naar oorzaak en voorstel corrigerende actie binnen:	Bij systemen >1 MWp: 4 uur; Bij systemen >100kW, <1 MWp: 24 uur; Bij systemen <100kW: 72 uur		In overleg met adviseur bepalen		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		4
7.5	Correctief onderhoud / Service Level Agreement - B. Bij string failure of failure van meer dan 4 PV modules onderzoek naar oorzaak en voorstel corrigerende actie binnen:	Bij systemen >1 MWp: 24 uur; Bij systemen >100kW, <1 MWp: 72 uur; Bij systemen <100kW: 1 week		In overleg met adviseur bepalen		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		5
7.6	Correctief onderhoud / Service Level Agreement - C. Bij failure van 1 PV modules onderzoek naar oorzaak en voorstel corrigerende actie binnen:	Bij systemen >1 MWp: 72 uur; Bij systemen >100kW, <1 MWp: 1 week; Bij systemen <100kW: 1 week		In overleg met adviseur bepalen		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		6
7.7	Preventief onderhoud omvormers en eventueel transformator. Transformator en omvormers krijgen het door de transformator- en omvormerfabrikant voorgeschreven preventief onderhoud elk	jaar / half jaar		In overleg met adviseur bepalen		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		7
7.8	Preventief onderhoud zonnepanelen, kabels, connectors, onderconstructie. Door middel van visuele inspectie en eventuele on-site reparatie/correctie, met dezelfde frequentie als het preventieve onderhoud aan de omvormers.	Nader te bepalen		In overleg met adviseur bepalen		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		8
7.9	Schoonmaken zonnepanelen. Afhankelijk van visuele inspectie en PR van het systeem, ter beoordeling van O&M verantwoordelijke.	Nader te bepalen		In overleg met adviseur bepalen. Normaal regent het voldoende in NL waardoor panelen vanzelf schoon worden, schoonmaak kosten wegen vaak niet op tegen extra opbrengst. Echter bij aanhoudende vervuiling kan het zinvol zijn. Door weersomstandigheden, doordat op sommige locaties veel vogels aanwezig zijn, bij een lage hellingshoek van de panelen, of als de onderste cellen deels door mos/algen worden bedekt.		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		9
7.10	Groenonderhoud	Nader te bepalen		In overleg met adviseur bepalen. Normaal gesproken: Groen mag niet boven de modules uitsteken, mag goede werking panelen niet belemmeren.		Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd.		10
7.11	Warranty Claim Management	Nader te bepalen		Document met beschrijving wie de leiding neemt als een panel of omvormer kapot gaat en hoe de claim wordt ingediend.				11
							11
Monitoring							11
7.12	Monitoringsysteem. De zonnestroominstallatie dient voorzien te zijn van een monitoringsysteem waarmee het systeem op afstand 24/7 kan worden uitgelezen d.m.v. een (draadloze) verbinding.						12
7.13	Stringnivo. De prestatie van de PV panelen (kWh per tijdseenheid) moet meetbaar zijn door het monitoring systeem per string van in serie geschakelde zonnepanelen.						13
7.14	Het monitoringsplatform maakt in elk geval onderstaande inzichtelijk: / - Real-time productiewaarden in kWh / omvormer; / - Totale productie in kWh van alle omvormers; / - Totale AC output in Watt van alle omvormers; / - DC spanning in Volt / omvormer; / - DC stroom in Ampere / omvormer; / - DC vermogen in Watt / omvormer; / - AC spanning per fase / omvormer; / - AC stroom per fase / omvormer; / - Operation status / omvormer; / - Omvormerfouten; / - Communicatiestoringen; / - Gerealiseerde waarden ten opzichte van verwachte waarden.			In overleg met adviseur bepalen				14
7.15	Het monitoringssysteem heeft een beschikbaarheid ≥99%.						15
7.16	De monitoring wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer.		?					16
7.17	Statusrapporten met gegevens over afgelopen maand uit het monitoringsysteem worden binnen 15 dagen na einde van de maand verstuurd		?	In overleg met adviseur bepalen				17
Geschiktheidseisen opdrachtnemer (of diens onderaannemer) indien Onderhoud en Monitoring deel uit maakt van de aanbesteding							17
7.18	Bedrijf verantwoordelijk voor O&M heeft ervaring en beheert inmiddels minimaal aan PV installaties:	50 MWp	?	In overleg met adviseur bepalen				18
7.19	Bedrijf verantwoordelijk voor O&M heeft een goed trackrecord	gemiddeld >95 GPR en availability > 98% afgelopen 2 jaar	?	In overleg met adviseur bepalen				19
							19
							19
							19

## 8__Eisen_-_Ecol_&_biodiv
Eisen - Ecologie en Biodiversiteit				Instructies opdrachtgever
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten				1) Aanpassen gele velden met blauwe letters
Versie 1.1 - Juli 2024				2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders 'ja' invullen of 1. Het nummer van de eis valt dan ook weg, de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast.
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV				3) Eventueel eisen toevoegen in de lege velden. Indien extra rijen worden gemaakt, svp de formules voor automatische nummering in kolom A en H aanpassen.
Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl				4) Verberg kolom D.
ID	Omschrijving	Waarde	Eis op-nemen?	Toelichting	Verificatie en validatie	Wat bij onderprestatie?
I) VELDSYSTEMEN / ZON-OP-LAND
8.1	Voldoende zonlicht op bodem; Ground Coverage Ratio (GCR). Om voldoende bodemleven mogelijk te maken dient de GCR kleiner te zijn dan 70%			De Ground Coverage Ratio is het oppervlak van de projectie van de zonnepanelen op de bodem, in verhouding tot het oppervlak dat door de rijen met zonnepanelen wordt omsloten.			1
8.2	Voldoende beregening ondergrond; landscape orientatie van de panelen en afstand tussen 2 panelen > cm. Tussen panelen die aangrenzend zijn aan de korte of de lange kant, dient een spleet aanwezig te zijn van minimaal 2 cm, waardoor regenwater grotendeels ongehinderd op de bodem kan vallen.						2
8.3	De PV installatie moet voldoen aan de 'bodemtoets' van TNO		?	Aanbevolen om deze toets op te nemen voor PV installaties groter dan 2 MWp.			3
							3
							3
II) DRIJVENDE PV SYSTEMEN / ZON-OP-WATER				NB Voor Zon-op-Water gelden diverse project- en locatiespecifieke eisen die eerst ism het Waterschap moeten worden vastgesteld!			3
8.4	Uitlogende materialen mogen niet worden gebruikt.			Ivm KaderRichtlijn Water, moeten wateren in goede toestand komen mbt chemische samenstelling en ecologie. Door uitloging van bepaalde stoffen kunnen er problemen ontstaan mbt chemische samenstelling.			4
8.5	Bedekkingsgraad van maximaal ..	50%		NB: Het Waterschap bepaalt meestal de maximale bedekkingsgraad ism een ecoloog.			5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5
							5

## 9__Gunningscriteria
Gunningscriteria
Versie 1.1 - Juli 2024	Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV

Instructie inschrijver: Inschrijver vult in kolom i de gegevens in van het PV-systeem dat hij aanbiedt. Vul hierbij alleen de Blauwe cellen in kolom I. Gebruik bij de cellen eventueel het dropdownmenu
De grijze en gele cellen worden automatisch berekend voor uw aanbieding.
In kolom H is een fictief voorbeeld ingevuld. U kunt eventueel zelf "spelen" met deze excelfile door ook fictieve voorbeelden in te vullen van fictieve concurrenten in kolommen J,K en L.

Informatie van de aanbieding	Eenheid	Eis	Weging (%)	Punten	Voorbeeld	Uw aanbieding	Inschrijver A	Inschrijver B	Inschrijver C		Verificatie	Opmerkingen
Naam aanbieder					Voorbeeld B.V.
Invuldatum					4-3-2024

1. Kosten per kWh (excl financiering, curtailment, O&M)	Eenheid		60%	60	Voorbeeld	Uw aanbieding	Inschrijver A	Inschrijver B	Inschrijver C		Verificatie	Opmerkingen
Inschrijvingsbedrag	€				€ 1.000.000
Aangeboden vermogen zonnepanelen (kiloWattpiek)	kWp	eis 1.2			1.000					Totale vermogen van alle zonnepanelen van locaties bij elkaar opgeteld; Het (monofacial) piekvermogen @ STC per zonnepaneel, vermenigvuldigd met het aantal zonnepanelen.
Aangeboden vermogen omvormers (kiloWattpiek)	kWp	eis 1.4			650					Totale vermogen van de voor de PV installaties benodigde omvormers bij elkaar opgeteld: het vermogen per omvormer vermenigvuldigd met het aantal omvormers.
Nominale GHI in de Bilt (GHInom , uw uitgangspunt)	kWh/m2/jaar				1.030					De nominale waarde, ofwel gemiddelde verwachting, ofwel de P50 waarde; Deze waarde kan verschillen afhankelijk van de gebruikte software (PVSol, PVSyst etc etc), de weerdatabase en de geanalyseerde periode)
Nominale Energie jaar 1 (EO)	kWh/jaar	eis 1.3			950.000					Energy-Out Nominaal: De verwachte totale energie-opbrengst gedurende de eerste 12 maanden, geleverd voor eigen verbruik of ingevoerd in het net, indien de instraling gelijk is aan het langjarig gemiddelde, inclusief eerste jaarsdegradatie.
AC/DC ratio	%				65%
Specifieke nominale opbrengst jaar 1 (Yf)	kWh/kWp				950					Final Yield - gemiddelde opbrengst van de installatie per kWp, in jaar 1 bij nominale instraling.
Performance Ratio_Nominaal (PRN)	%				92,2%					PR is een maat voor de efficientie van het hele PV systeem, met een maximum van 100%.
Referentie GHI van KNMI station de Bilt (GHIref , onze referentie)	kWh/m2/jaar				1.050	1.050	1.050	1.050	1.050			De nominale GHI in de Bilt volgens opdrachtgever, wordt gebruikt voor normalisatie
Genormaliseerde nominale Energie jaar 1 (EO,N)	kWh/jaar				968.447	-	-	-	-			Totale energie opbrengst in jaar 1 bij de verwachte GHIref.
Genormaliseerde specifieke nominale opbrengst jaar 1 (Yf,N)	kWh/kWp				968	0	0	0	0			Specifieke opbrengst (Yield) in jaar 1 bij de verwachte GHIref.
Efficiëntie van de panelen	%				21,1%					datasheet van beoogde PV paneel	Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met één decimaal achter de komma.
Eerstejaarsdegradatie van de panelen	%				1,5%					datasheet van beoogde PV paneel	Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met één decimaal achter de komma.
Degradatie van de panelen na eerste jaar	%/jaar				0,47%					datasheet van beoogde PV paneel	Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Verwachte genormaliseerde nominale opbrengst in jaar 20 (EO,N,20)	kWh/jaar				881.964					Energieopbrengst in jaar 20 inclusief lineaire degradatie
Totale opbrengst over 20 jaar (aanname: geen curtailment/afschakelen)	kWh				18.504.109
Investering per Wp-dc	€ / Wp				€ 1,00
s-LCOE: kosten per kWh gedurende 20 jaar (excl financiering, curtailment, O&M,..)	€ct / kWh				Eurocent 5,4					Eurocent 9,0		Laagste s-LCOE krijgt de hoogste score. Nul punten indien duurder dan cel M34. Daartussen wordt score bepaald door formule: Punten*(1-(sLCOE_Inschrijving - sLCOE_minimum)/(M34-sLCOE_Minimum))
Score s-LCOE					60	0	0	0	0

2. Carbon footprint (CFP) van de toegepaste zonnepanelen			20%	20
CFP van de voorgestelde zonnepanelen volgens de Simplified Carbon Assessment (ECs systeem)	CO2-eq / kWp	eis 3.5			450					ECs certificaat van beoogd PV paneel
Berekening Score
o Indien groter dan 550 kg CO2-eq / kWp geen geldige inschrijving		zie ook Eis 3.5
o Maximaal aantal punten voor inschrijver met laagste score (minste CO2eq/kWp)
o Voor tussenliggende waarden volgens formule punten*(550-CFP_inschrijving/550-CFP_min)
Score CFP					20	0	0	0	0

3. Technische levensduur			10%	10
Glas-glas zonnepaneel?				2	Ja	Onbekend	Ja	Ja	Nee
Productgarantie (workmanship guarantee) van 30 jaar of langer?				2	Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja
Certificaat rigorous Accelerated Stress Testing; volgens PVEL PQP of IEC 63209 of 3* EN61215?				6	Ja	Onbekend	Ja	Ja	Onbekend
Score Levensduur					10	0	8	8	2

4. Vermijdbare Giftige stoffen			10%	10					Opmerkingen
Halogeen-vrije kunststoffen gebruikt in de kabels?					Ja	Onbekend	Ja	Ja	Nee		datasheet of separaat attest 'halogeenvrij' van de producent	'Ja' betekent dat er geen halogeen in de kabels aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 1% gewichtspercentage lood in de soldeertin aanwezig?					Ja	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja		datasheet of separaat attest 'halogeenvrij' van de producent	'Ja' betekent dat er minder dan 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 0,05% gewichtspercentage antimoon in het glas aanwezig?					Ja	Onbekend	Ja	Ja	Onbekend		datasheet of separaat attest 'halogeenvrij' van de producent	'Ja' betekent dat er minder dan 50 ppm antimoon in het glas aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
Score Vermijdbare giftige stoffen					10	0	7	7	3

5. Optionele criteria vanuit uw organisatie			0%	0
					Ja	Onbekend	Ja	Ja	Nee			U kunt hier eventueel onderwerpen toevoegen zoals geproduceerd in Nederland, een kwaliteitsaspecten, de toepassing van gerecycle materialen
					Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja			of rondom arbeidsvoorwaarden bij de productie (lastig objectief vast te stellen), of ecologische/biodiversiteitsaspecten
Score Optionele criteria vanuit uw organisatie					0	0	0	0	0

6. Optionele criteria vanuit uw organisatie -2			0%	0
					Ja	Ja	Ja	Ja	Nee			U kunt hier eventueel onderwerpen toevoegen zoals geproduceerd in Nederland, een kwaliteitsaspecten, de toepassing van gerecycle materialen
					Ja	Nee	Onbekend	Onbekend	Ja			of rondom arbeidsvoorwaarden bij de productie (lastig objectief vast te stellen), of ecologische/biodiversiteitsaspecten
					Ja	Nee	Ja	Ja	Onbekend
Score Optionele criteria vanuit uw organisatie 2					0	0	0	0	0

TOTAALSCORE					Voorbeeld	Uw aanbieding	Inschrijver A	Inschrijver B	Inschrijver C	Weging		Opmerkingen

1. Kosten per kWh (excl financiering, curtailment, O&M)					60	0	0	0	0	60%		Maximale score van 67 punten voor de hoogste energieopbrengst van rij 19 (EGG), 1 punt minder voor elke 10.000 kWh/jaar minder. Negatieve scores worden 0.
2. Carbon footprint (CFP) van de toegepaste zonnepanelen					20	0	0	0	0	20%		Voor elke keer "ja" bij E26 t/m E 31 worden 3 punten toegekend. Maximaal dus 18 punten in totaal.
3. Technische levensduur					10	0	8	8	2	10%		Uitgesloten onder 20%, 0 punten bij 20%, maximale punten (5) bij 22% en tussen 20% en 22% een lineair verband.
4. Vermijdbare Giftige stoffen					10	0	7	7	3	10%		Uitgesloten boven 2,5%, 0 punten bij 2,5%, maximale punten (5) bij 0,5%, en tussen 0,5% en 2,5% lineair verband.
5. Optionele criteria vanuit uw organisatie					0	0	0	0	0	0%
6. Optionele criteria vanuit uw organisatie -2					0	0	0	0	0	0%		Uitgesloten boven 0,7%, 0 punten bij 0,7%, maximale punten (5) bij 0,2%, en tussen 0,2% en 0,7% lineair verband.
Totaal score in punten per inschrijver					100	0	15	15	5	100%		De maximum totaal score is 100 punten.

					Lijsten

					Ja, nee, onbekend	1 of 0
					Ja	1
					Nee	0
					Onbekend

					Geen halogeen in kabels aanwezig?
					< 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig?
					< 50 ppm antimoon in glas aanwezig?

## 10__Documenten_inschrijving
Documenten die u dient in te sturen voor een geldige inschrijving
Template eisen en gunningscriteria voor PV projecten
Versie 1.1 - Juli 2024
Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV
nr		Onderwerp	Beschrijving
	Project
1		Tabblad gunningscriteria	Ingevuld tabblad met de gegevens van uw voorstel
2		Simulatierapport(en) per locatie	Waarin uw ontwerp/voorstel is verwerkt, via erkende simulatiesoftware zoals PVSyst en PVSol
	Zonnepanelen
3		Datasheet zonnepanelen
4		Produktgarantie zonnepanelen	Product warrantee of workmanship warrantee
5		Certificaat Carbon Footprint zonnepaneel	Geldig certificaat volgens de Evaluation Carbone simplifiée, volgens PPE2/CRE4
6		Indien geen glas-glas paneel en geen expliciete uitsluiting van PFAS op de datasheet: attest PFAS-free	Document van de paneelfabrikant waarin deze bevestigt dat een PFAS-vrije backsheet is toegepast.
	Omvormer
7		Datasheet omvormer
	Uw organisatie
8		3 referenties eerdere PV projecten	Scope 12 rapport of Referentie van de opdrachtgever, van 3 projecten met Wattpiek vermogen tenminste 30% van dit project afgelopen 3 jaar
9		Uniform Europees Aanbestedingsdocument	Formeel document dat bij elke Europese aanbesteding wordt gebruikt. Hierin geven inschrijvers onder meer aan of uitsluitingsgronden op hun bedrijf van toepassing zijn, met welke partijen wordt ingeschreven, welke constructie hierbij wordt gekozen als inderdaad met meerdere partijen wordt ingeschreven (onderaanneming of combinatie) en welke persoon of personen als gemachtigde(n) van de inschrijvende partij(en) zullen optreden.
10		Optioneel: eventuele certificaten	Voorbeelden: InstallQ, VCA.
11		Ingevulde inschrijvingsstaat	Inschrijvende partijen dienen de aan te geven producten /diensten te voorzien van een prijs en rechtsgeldig te ondertekenen.